CB- Hauspumpwerk DN 1000 - Doppelpumpwerk

Hersteller: C.Bergmann Traun

bestehend aus

Fertigteilpumpwerk – Doppelpumpstation

Type: CB-PS1000-2
bestehend aus

a) Anschlußfertiger Betonschacht DN1000


Innendurchmesser:................1000 mm

   
Höhe:............................................. mm


Zulauf (Muffe):.................DN 150 mm

Wandstärke ............... .............120 mm


Bodenstärke............... .............200 mm


Auftriebssicherer Abwasserschacht mit schüsselförmig

    
ausgebildetem ablagerungsfreien Sumpfboden.

Rohrdurchführungen:

Leerrohr:
.. Stk Rohrdurchführung PVC-DN100 ( inkl. Forsheda - Dichtung)

Zulauf:
.. Stk Rohrdurchführung PVC-DN.....  ( inkl. Forsheda - Dichtung)

Druckleitung:
1 Stk Rohrdurchführung DN50            ( inkl. Dichtsatz)

Schachtabdeckung DN600:

1 Stk Schachtabdeckung DN600 mm, 150 kN / 400 kN / mit / ohne Lüftung

b) 1 Stk. Druckleitungseinheit bestehend aus: (Material: 1.4301)

    
bestehend aus:

1 Stk kompl. Pumpenschachtverrohrung endend ca. 0,3 m außerhalb des Schachtes, inkl.:


 2 Stk. Abwasserkugelrückflußverhinderer GG DN 2“


 2 Stk. Keilflachschieber MS DN 2“ 

c) 2 Stk. Tauchmotorpumpe



Zur Förderung vom ungereinigtem Abwasser, mit Wirbelrad und vorgeschaltener


Schneideinrichtung, Schneidkopf und Schneidring aus durchgehendem Hartmetall.


Tauchmotor in Blockbauweise mit eingebundenen Thermofühlern, die auch bei


Totalblockierung den Motor vor Schäden schützen. Weiters muß die Pumpe mit zwei Stück doppeltwirkende Gleitringdichtungen aus entsprechendem Material ausgerüstet sein.


Type: Flygt-MP 3068.170 



Spannung: 
400 V; 50 Hz 



Nennleistung: 
2,4 kW



Schutzart: 
IP68



Isolationsklasse: 
F



Förderstrom Qmax. =  3.6 l/s



Förderhöhe Hmax.  =  34 mWs

d) Elektrische Ausrüstung:

NIEDERSPANNUNGSSCHALTANLAGE


Stationäres, mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät geeignet für Inneraummontage


 zur manuellen oder vollautomatischen Niveaustands = abhängigen Steuerung von 


2 Tauchmotoraggregaten bis 3.1 kW elektrischer Anschlußleistung

mit / ohne Ex-Schutz


Type: FGC 1-201 


Betriebsspannung:
400 V/50 Hz


Steuerspannung:
24/230 V

· Steuerung menügesteuert, alle Parameter können ohne weitere Hilfsmittel vorort durch das Bedienpersonal eingestellt werden

· Statusanzeige mit Hochniveau-, Betriebs- und Störungsanzeige

· zweizeiliges Display für Niveau- und Parameteranzeige

Funktionen:

· Analoge Niveauerfassung

· Separat einzustellendes Start- und Stoppniveau

· Zählung der Betriebsstunden und der Pumpenstarts

· Strommessung, und Überwachung

· Hand-0-Automatikschalter

· Überstromschutz mit einmaliger automatischer Quittierung (optional)

· Laufzeitbegrenzung

· Ein- Ausschaltverzögerung der Pumpe frei einstellbar

· Zwangseinschaltung der Pumpe alle 24h

· Drehrichtungskontrolle für die Versorgungsspannung

· 230V/4A Abgang für Zusatzgerät

· Alarmausgang 230V/2A

· potentialfreie Sammelstörung

· Alarmregister mit 9 vordefinierten Alarmmeldungen

e) Niveausteuerung: 

Diese erfolgt mittels Pneumatik-Meßbalg welcher über eine Pneumatikleitung direkt zum Schaltgerät geleitet wird. Die gesamte Niveaumeßanlage muß als geschlossenes System ausgeführt werden. Ein offenes Niveaumeßsystem ist nicht zulässig. Inkl. 20 m Pneumatikleitung.

Type: PD-M157/P

Gesamtpreis-Fertigteilpumpstation 
1 Stk
€ ..............,--Stk

Aufpreis Außenkasten für Schaltanlage inkl. EVU-Teil 

mit Platzreserve für Telefonwahlgerät

1 Stk. Blitzleuchte auf Schaltschrank aufgebaut

1 Stk. Schukosteckdose 230 VAC/13A in Tür eingebaut

1 Stk. FI-Schutzschalter für die Pumpe

1 Stk. LS-FI für Schukosteckdose

1 Stk. Schaltschrankheizung 55 Watt mit Thermostat

1 Stk. Schaltschrankleuchte

1 Stk. Absicherung FGC 1.210, 3-polig C16/3

Preis 

1 Stk
€ ...............,--Stk

Aufpreis Fertigteilsockel für Außenkasten

Fertigteilsockel aus Beton

Betongüte B300 / WU / HS / TS / AS2

Abmessungen LxBxH = 135 x 35 x 120 cm

Inkl. Kabelnische

inkl. 4 Stk Leerrohre

inkl. Erdungsband

Preis 

1 Stk
€ ................,--Stk

Inbetriebnahme der Pumpenstation:

Inbetriebnahme, Einstellung und Optimierung der Anlage durch einen Techniker nach erfolgter bauseitiger Montage und Verkabelung. 

Für eine Gesamtinbetriebnahme der Anlage ist die gleichzeitige Anwesenheit aller Zulieferanten und des Bedienungspersonales erforderlich.

Preis 

1 Stk
€ ...............,--Stk

