
EINBAUVORSCHRIFTEN

FÜR CB-Pumpenschächte

1.Allgemeines

Der Einbau der CB-Pumpenschächte muß durch ein autorisiertes Unternehmen (Baumeister) entsprechend den Anleitungen der Fa. C.Bergmann ausgeführt werden.

Bereits bei der Planung sollte der Anlagenstandort so gewählt werden, daß er sich in einem LKW-zufahrbarem Bereich befindet.

2. Baugrubenherstellung

Die Baugrube ist so groß zu wählen, daß beim Versetzen der Behälter keine Behinderungen auftreten. Aus dieser Forderung ergibt sich die Faustformel, daß der Durchmesser an der Baugrubensohle mindestens den Außendurchmesser des Behälters + 80 cm betragen muß.

Sollte in Abhängigkeit von der Tiefe der Baugrube und der Standfestigkeit des Bodens eine Pölzung erforderlich sein, so ist der Baugrubendurchmesser entsprechend zu vergrößern. Falls es die örtlichen Gegebenheiten zulassen, kann man sich die Pölzungsarbeiten durch die Ausführung einer geböschten Baugrube ersparen. Der hiebei zu wählende Böschungswinkel ist vom anstehenden Boden abhängig. Falls sich die Baugrube im Grundwasserbereich befindet, ist aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall eine Pölzung vorzusehen. Die jeweils gültigen Arbeitnehmerschutzverordnungen sind bindend einzuhalten.

3. Sohlen- und Fundamentplattenherstellung

Die Fundamentplatte ist im Durchmesser um mindestens 20 cm größer als der Außendurchmesser des einzubauenden Behälters vorzusehen. Der Behälterboden ersetzt nur bei druckfest gewachsenen Böden die Fundamentplatte.

Somit ist bei den meisten Anlagen eine Fundamentplatte lt. statischen Erfordernissen unter den Behältern herzustellen. Die Fundamentplatte ist exakt horizontal abzugleichen.

Auf die ebene Fundamentplatte ist nach dem Erhärten eine ca. 5-8 cm starke Sandausgleichsschicht aufzubringen.

4. Einbau der Kompaktbehälter

Das Versetzen der Anlagenteile in die Baugrube erfolgt mittels Kran und 3-strängiger möglichst langer Kette oder Seil (Länge soll etwa der 2-fache Behälterdurchmesser sein), damit die Betonfertigteile nicht durch zu großen Schrägzug Beschädigung erleiden. In die Behälter sind je 3 entsprechend dem Behältergewicht ausgelegte Ösenmuffen und in die Abdeckung je 3 Bügel zum Versetzen eingebaut. Die Behälter sind waagrecht auf die Sandausgleichsschichte zu versetzen. Bei Einbau im Grundwasser oder zu erwartendem Grundwasser ist das Sandausgleichsbett seitlich mit einem Betonriegel gegen mögliches Ausschwemmen zu sichern. Ebenso sind sämtliche Anlagen bei auftretendem oder zu erwartendem Grundwasser gegen Auftrieb zu sichern.

Vor dem Aufsetzen der Aufsatzringe sind Lagerfugen oder Fälze zu reinigen und mit dem Spezialkleber (Zweikomponentenkleber) zu versehen. Sodann sind die Aufsatzringe auf die bereits mit Kleber versehenen Lagerfugen aufzusetzen. Überschüssiger, eventuell aus der Lagerfuge austretender Fugenmörtel ist durch Glattstrich sowohl an der Innen- als auch an der Außenseite zu entfernen. 

Sollten bei Anlagen, bei denen ein Überstau zu erwarten ist, Aufsatzringe vorgesehen sein, so müssen diese bis zur Geländeoberkante dicht versetzt werden. Das Versetzen der direkt befahrbaren Betongußdeckel hat, falls aus Gründen der Fahrbahnoberkante notwendig, unter Verwendung entsprechender Ausgleichsringe und/oder 15 cm starker Schachtringe analog dem Versetzen der Flachabdeckung auf dem Behälter mit dichtem Zementmörtel zu erfolgen.

5. Anschluß

Die in dem Pumpenschacht eingesetzten Zu- und Ablaufrohre können direkt an Kunststoffrohren mit Muffe angeschlossen werden. Bei anderen Rohrmateralien müssen Übergangsstücke verwendet werden.

6. Wiederfüllung der Baugrube

Nach Abschluß der Versetzarbeiten ist lockeres Erdmaterial schichtweise einzubringen und einzustampfen oder einzurütteln oder eventuell einzuschlämmen.

Alle Angaben ohne Gewähr

Datei:Q:\Word\mintext\einbau
erstellt am: 21.10.99
ersetzt Inhalt vom: 2.7.98

Seite 2/2

